#### 丹阳市人民医院柴油发电机维保招标需求

#### 一、项目基本情况

1.1名称：丹阳市人民医院柴油发电机维保招标项目；

1.2 编号:DRY-CG-2023026；

1.3 预算：60000元。

#### 二、报名时间及地点

2.1 报名时间：2023年8月18日至2023年8月24日(节假日除外）

上午8:00-11:00 下午2:30-5:30；

2.2 报名地点：丹阳市人民医院采购中心（丹阳市西二环路教育印刷厂三楼）；

2.3 联系人：杨先生；

2.4 联系电话：0511-86553123、15189172512。

#### 三、资质要求

3.1 **投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：**

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函） 。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况（提供资格承诺函）。

**3.2 本项目特定的资格要求：**

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。
2. 经年检有效的《营业执照》，营业执照内应含“内燃发电机制造、加工、销售”等相关内容。

#### 四、设备参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 品牌 | 型号 | 数量 | 输出电功率 |
| 柴油发电机 | 派威 | PWC-1500GF2 | 1 | 1200KW |

#### 五、维保地点：院内九号楼高压配电房内。

六、服务要求：

6.1 保养：柴油发电机控制系统、燃油系统、报警系统、冷却系统、润滑系统、进排气系统、AVR、励磁、电瓶等柴油发电机本体所有元器件、线路、仪表及柴油发电机配套设备的年度安全性能检查、维修、调整、清洁、更换、保养等；

6.2 维修：柴油发电机控制系统、燃油系统、报警系统、冷却系统、润滑系统、进排气系统、AVR、励磁、电瓶等柴油发电机本体所有元器件、线路、仪表及柴油发电机配套设备的故障维修。维修更换耗材涉及保养更换耗材的，医院不予以支付费用。

6.3 发电机输出端与高压配电房2号变低压柜在柴油发电机供电方式下的连接与正常输电。

6.4 机油、机滤、空滤、皮带等耗材定期更换（具体要求见附表）。

6.5 确保发电机正常运行，输出端电压正常。

6.6 电瓶充电器损坏后的免费维修或更换。

6.7 根据使用情况更换电瓶(不得＞2年)，确保发电机正常启动。

6.8 手自动启动切换功能正常，紧急停机功能正常。

6.9 故障报警功能正常（低油压、高机温等）。

6.10 年度保养所使用的耗材应提供合格证，废机油、废机滤等换下来的耗材自行带走，不得留置于院内。

6.11 确保在柴油发电机供电方式下发电机输出线与高压配电房2号变低压柜的连接、输电。

6.12 维修响应时间：维保单位在接到院方通知后，到院时间≤4小时，修复时间≤7天。

6.13 维保频次：1次/年，工作结束后，维保单位应向院方提供一份完整的年度维保报告，作为验收结算依据之一。

6.14 耗材质量问题引发的故障，维保单位须无条件修复。

6.15 保养用机油、机滤、空滤、电瓶、防冻液、皮带等耗材费用均包含在年度维保费内。

6.16 柴油发电机故障后维修所产生的零配件费用，院方按审计价支付维保方，人工费不计，更换下的故障零配件交院方处理。

6.17 维修、维保期间使用到水、电、气费由院方承担。

6.18 耗材清单及更换频次：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 规格型号 | 更换频次 |
| 1 | 机油滤清器 | Cummins或弗列加 | 5 | LF3325 | 1次/年 |
| 2 | 燃油滤清器 | Cummins或弗列加 | 2 | FS1006 | 1次/年 |
| 3 | 机滤旁通 | Cummins或弗列加 | 2 | LF777 | 1次/年 |
| 4 | 水滤 | Cummins或弗列加 | 2 | WF2076 | 1次/年 |
| 5 | 空滤芯 | Cummins或弗列加 | 2 | AF25278 | 1次/年 |
| 6 | 专用机油 | 康明斯蓝至尊、壳牌或嘉实多 | 220L | 15W40CH | 1次/年 |
| 7 | 防冻液 | 康明斯赛冷、美孚或嘉实多 | 400L | 零下35度 | 1次/年 |
| 8 | 免维护蓄电池 | 骆驼、风帆或保胜 | 4 | 200AH | 根据使用情况更换，但不得＞2年。 |
| 9 | 风扇皮带 | Cummins | 1 | 与柴油机匹配 | 根据使用情况更换，但不得＞3年。 |
| 10 | 多槽皮带 | Cummins | 1 | 与柴油机匹配 | 根据使用情况更换，但不得＞3年。 |

七、验收要求：

7.1 维保验收：

7.1.1 院方总务科与维保人员现场确认耗材量、耗材品牌与合同约定是否吻合；

7.1.2 提供耗材合格证；

7.1.3 提供维保期间照片（≥5张）；

7.1.4 院方总务科试运行发电机，供电正常。

7.2 维修验收(如出现维修)：

7.2.1 提供耗材合格证，使用量由总务科现场确认，更换下的故障零配件交院方处理；

7.2.2 提供维修期间照片（≥3张）；

7.2.3 院方总务科试运行发电机，恢复正常供电。

八、合同期：二年，如维保、维修服务质量优，在双方无异议的前提下，合同续签一年。

九、商务要求：

9.1 保养结束，院方总务科验收合格，在年度保养到期前一个月一次性支付维保合同款。

9.2 维修产生的零配件费支付：维修完成、验收合格后2个月内完成审计并按审计结果一次性支付。

9.3 考核≥90分为合格，院方按合同全额进行结算。

9.4 ＜90分，每下降1分，扣除合同款的2%结算。

9.5 ＜70分，合同终止，不结算合同款。

十、考核标准：

**考核表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **考核内容** | **考核细则** | **分值** | **扣分** | **得分** | **备注** |
| **服务规范**  **（24）** | 不穿拖鞋，不在医疗场所大声喧哗 | 一次不符扣2分 | **6** |  |  |  |
| 文明礼貌，不讲脏话、粗话 | 一次不符扣2分 | **6** |  |  |  |
| 严格私自拍摄、传播病人照片或视频，制作、复制、传播损害国家、单位或他人荣誉和利益的信息 | 一次不符扣2分 | **6** |  |  |  |
| 遵纪守法，不得损坏公共财物 | 一次不符扣2分 | **6** |  |  |  |
| **服务质量**  **(76分)** | 接到院方故障报修后到院时间≤4小时 | 一次不符扣5分 | **10** |  |  |  |
| 接到院方报修后，修复时间≤7天 | 一次不符扣20分 | **20** |  |  |  |
| 耗材量、耗材品牌与合同约定吻合 | 一次不符扣2分 | **5** |  |  |  |
| 提供耗材合格证 | 一次不符扣2分 | **5** |  |  |  |
| 维保：提供照片（≥5张）  维修：提供照片（≥3张） | 一次不符扣2分 | **5** |  |  |  |
| 耗材质量问题引发的故障，维保单位须无条件修复 | 因耗材质量问题引发的故障，一次扣20分 | **20** |  |  |  |
| 废机油、废机滤等换下来的耗材自行带走，不得留置于院内。 | 一次不符扣3分 | **5** |  |  |  |
| 更换下的故障零配件交院方处理 | 一次不符扣3分 | **6** |  |  |  |
| **合计** | | | **100** |  |  |  |

#### 十一、招标时间及地点

11.1 开标时间：医院通知；

11.2 招标地点：院内会议室；

11.3 招标方式：竞争性谈判；

11.4 投标文件1份，开标时提供（格式参见第二部分）。

#### 十二、投标人报名时提交材料

12.1 营业执照复印件（复印件盖公章）；

12.2 法人授权委托书及被授权人身份证复印件，法人参加报名的提供法人身份证复印件；

#### 第二部分 谈判响应文件（格式如下）

丹阳市人民医院柴油发电机维保招标项目

投 标 文 件

（招标编号： DRY-CG-2023026 ）

投 标 人（盖章）：

日 期：

# 

投标文件目录

1. 投标函
2. 谈判响应报价表
3. 法定代表人身份证明书
4. 法定代表人授权委托书
5. 资格审查资料
6. 技术和服务要求响应偏离表
7. 商务响应偏离表

# 一、投 标 函

丹阳市人民医院:

1．我方己仔细研究了丹阳市人民医院柴油发电机维保招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （￥ 元）的投标总报价，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如果我方中标，将派出 （姓名）作为本工程的项目负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5.（其他补充说明）。

  投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：

**二、** **谈判响应报价表（格式）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购単位：丹阳市人民医院 | | | |
| 项目名称：丹阳市人民医院柴油发电机维保招标项目 | | | |
| 投标单位（盖章） | | | |
| 法定代表人或授权委托人签字 |  | 联系电话 |  |
| 金额 |  | | |
| 合计（大写） |  | | |
| 日期 |  | | |

注：1、总报价应包含磋商文件所确定的采购范围内的全部内容，含税。

2、投标供应商必须据实填写此表，项目报价不得超过预算。

**三、法定代表人身份证明书**

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖公章)

日期：

# 四、法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

日 期：

# 

# 五、资格审查资料

1. **投标供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商  名称 |  | | | | | |
| 注册地址 |  | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  | | |
| 传真 |  | 网址 |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工人数 |  | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 |  | |
| 注册资金 | （万元） | | 中级职称人员 |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 |  | |
| 账号 |  | | 技工 |  | |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 备注 |  | | | | | |

**备注：**1.本表后应附资质要求对应的相关证明材料复印件；2.无响应指标的应写明无。

**附：**

1. **独立承担民事责任的能力**

营业执照加盖公章

**（2) 资格承诺函**

致： 丹阳市人民医院

我单位参与（项目名称） （项目编号： ）项目的采购活动，现承诺如下：

1．我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2．我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3．我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4．我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：1．供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2．供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### 六、技术和服务要求响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商： 法人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

1. “采购文件规定的技术和服务要求”应与招标文件中采购需求的“技术和服务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
4. “备注”处可填写偏离情况的说明。

### 七、商务响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商： 法人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4. “备注”处可填写偏离情况的说明。