## 1.1 封-1 封面
|  | 丹阳市人民医院门诊楼空调入户管线改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2022年03月21日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 丹阳市人民医院门诊楼空调入户管线改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2022年03月21日 | 复 核 时 间： | 2022年03月21日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调入户管线改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0310 门诊楼空调入户管线
1 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 |  | 1、埋设深度：车行道下宜为1.0m，，非车行道下宜为0.8m 2、介质：空调供回水 3、管道材质、规格：空调冷/热水管道室外部分管材为预制直埋保温管，其尺寸及材质如下：公称直径DN300，无缝钢管；外护管外径为450mm，外护管可根据采购便利选择聚乙烯材质或玻璃钢材质，聚乙烯外护管壁厚7mm，玻璃钢外护层壁厚3mm 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.50MPa，最小清洗流速应不小于1.5m/s 6、垫层材质及厚度：管底敷设200mm的中砂，管顶以上100mm范围内填砂，其颗粒应小于2mm 7、备注：含直埋式预制保温管管件安装，直埋管道的弯头均应选用R ≥2.5DN的预制保温弯头,；在管道的转弯处及T型分支处需要加装泡沫垫。泡沫垫由密度150kg/m3的防潮型弹性PUR材质制成。 |  | m | 192.6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调入户管线改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
2 | 031001002001 | 钢管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：空调供回水 3、规格、压力等级：公称直径DN300无缝钢管 4、连接形式：法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试验压力1.50MPa，最小清洗流速应不小于1.5m/s 6、备注：含法兰安装、管件安装 |  | m | 79.4
3 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1、材质及规格：DN300，无缝钢管 2、连接方式：焊接 3、带（不带）介质连接：不带介质 |  | 处 | 4
4 | 030815001001 | 管架制作安装 |  | 1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：木垫式管架 3、支架衬垫材质：木哈夫 |  | kg | 482.36
5 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、油漆品种：红丹防锈漆，醇酸磁漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆两道，醇酸磁漆二道 |  | m2 | 81.07
6 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温管壳 2、绝热厚度：36mm、氧指数大于32，其烟密度等级≤50 3、管道外径：Φ325mm 4、保温对象：空调供回水管 |  | m3 | 3.24
7 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：铝合金薄板保护层 2、厚度：0.5mm厚 3、层数：一层 4、对象：室外供回水保温管道 5、结构形式：咬口 |  | m2 | 99.03
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调入户管线改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 1、名称：机械开孔 2、规格：1800×1600（H）mm 3、类型：混凝土墙 4、填充（恢复）方式：按规范 |  | 个 | 1
9 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1、名称：防火堵洞 2、材质：耐火材料封堵、留洞尺寸1800×1600（H）mm 3、部位：地下二层 |  | 处 | 1
10 | 031002003001 | 套管 |  | 1、名称、类型：过楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN500 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏 |  | 个 | 2
11 | 031002003002 | 套管 |  | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN500 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏 |  | 个 | 2
12 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1、拆除原钢筋砼场地及结构层（面层、结构层、路基、废旧管道、构筑物等） 2、厚度：各投标单位自行勘察现场后自行报价，结算不作调整 3、拆除方式：投标人根据现场勘探自行考虑，结算时不做调整 4、工作内容：拆除、装车、外运（运距：由投标人自行勘察现场，自主确定报价） 5、综合单价应包含路面切缝等工作内容，结算时综合单价不作调整 |  | m2 | 88.16
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调入户管线改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1、拆除原砼场地及结构层（面层、结构层、路基、废旧管道、构筑物等） 2、厚度：各投标单位自行勘察现场后自行报价，结算不作调整 3、拆除方式：投标人根据现场勘探自行考虑，结算时不做调整 4、工作内容：拆除、装车、外运（运距：由投标人自行勘察现场，自主确定报价） 5、综合单价应包含路面切缝等工作内容，结算时综合单价不作调整 |  | m2 | 95
14 | 040203007001 | 混凝土道路、场地修复 |  | 1、材料品种：按原有钢筋混凝土道路恢复 2、厚度: 按原路面面层及基层厚度 3、各投标单位根据勘踏现场的实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定报价，结算时综合单价不作调整 |  | m2 | 88.16
15 | 040203007002 | 混凝土道路、场地修复 |  | 1、材料品种：按原有混凝土道路恢复 2、厚度: 按原路面面层及基层厚度 3、各投标单位根据勘踏现场的实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定报价，结算时综合单价不作调整 |  | m2 | 95
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调入户管线改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 010101007001 | 管沟土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、管外径：450mm以下 3、挖沟深度：车行道下宜为1.7m，，非车行道下宜为1.5m 4、回填要求：夯填，填土时，其颗粒应小于2mm，回填密度应满足设计规定。 5、填方来源、运距：由投标人自行勘察现场，自行确定报价 |  | m3 | 237.86
17 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1、拆除的基层类型：原有石膏板吊顶拆除及恢复 2、由投标人自行勘察现场，自行确定报价 |  | m2 | 12
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调入户管线改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.300
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调入户管线改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调入户管线改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 50000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 50000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调入户管线改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 尚未明确或不可预见的费用 |  | 元 |  | 50000.00
合 计 |  |  |  |  | 50000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调入户管线改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：