## 1.1 封-1 封面
|  | 丹阳市人民医院门诊楼空调管线改造项目-机房空调水系统 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2023年04月28日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 丹阳市人民医院门诊楼空调管线改造项目-机房空调水系统 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2023年04月28日 | 复 核 时 间： | 2023年04月28日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调管线改造项目-机房空调水系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
空调供回水管路系统
1 | 030302005001 | 热交换器类设备安装 |  | 1、名称：板式热交换器 2、质量：换热量1800KW,每台125片,75平方、具体参数见图纸 |  | 台 | 3
2 | 030404022001 | 控制器 |  | 1、名称：温控阀控制器 2、规格：配套 |  | 台 | 3
3 | 030807004001 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 |  | 1、名称：温控阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 3
4 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：穿线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 |  | m | 50
5 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：信号线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP4*1.0mm2 4、材质：铜芯 |  | m | 70
6 | 030503006001 | 传感器 |  | 1、名称：温度传感器 2、规格：配套 |  | 支(台) | 3
7 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力表 2、型号：配套 |  | 台 | 18
8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：涡轮蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150、压力等级1.0MPa 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 12
9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：涡轮蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN300、压力等级1.0MPa 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 4
10 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN200、压力等级1.0MPa 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调管线改造项目-机房空调水系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 031003008001 | 除污器（过滤器） |  | 1、名称：Y型过滤器 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN200、压力等级1.0MPa 4、连接形式：法兰连接 |  | 组 | 3
12 | 031003010001 | 软接头（软管） |  | 1、名称：法兰可曲挠橡胶软接头 2、材质：铸钢法兰 3、规格：DN150、压力等级1.0MPa 4、连接形式：法兰连接 |  | 个(组) | 12
13 | 031003010002 | 软接头（软管） |  | 1、名称：法兰可曲挠橡胶软接头 2、材质：铸钢法兰 3、规格：DN200、压力等级1.0MPa 4、连接形式：法兰连接 |  | 个(组) | 6
14 | 031001002001 | 钢管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：空调供回水 3、规格、压力等级：公称直径DN300、无缝钢管 4、连接形式：法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验，水冲洗 6、备注：含法兰安装、管件安装 |  | m | 54
15 | 031001002002 | 钢管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：空调供回水 3、规格、压力等级：公称直径DN200、无缝钢管 4、连接形式：法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验，水冲洗 6、备注：含法兰安装、管件安装 |  | m | 25
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调管线改造项目-机房空调水系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 031001002003 | 钢管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：空调供回水 3、规格、压力等级：公称直径DN150、无缝钢管 4、连接形式：法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验，水冲洗 6、备注：含法兰安装、管件安装 |  | m | 47
17 | 030804001001 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称：挖眼三通补强圈 2、材质：无缝钢管 3、规格：DN150 4、连接方式：焊接 |  | 个 | 12
18 | 030804001002 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称：挖眼三通补强圈 2、材质：无缝钢管 3、规格：DN200 4、连接方式：焊接 |  | 个 | 6
19 | 031003011001 | 法兰 |  | 1、名称：法兰盲板 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN300、压力等级1.0MPa 4、连接形式：焊接 |  | 副 | 4
20 | 030815001001 | 管架制作安装 |  | 1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：木垫式管架 3、支架衬垫材质：木哈夫 |  | kg | 578.83
21 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、油漆品种：红丹防锈漆，醇酸磁漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆两道，醇酸磁漆二道 |  | m2 | 97.14
22 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温管壳 2、绝热厚度：36mm、氧指数大于32，其烟密度等级≤50 3、管道外径：Φ325mm 4、保温对象：空调供回水管 |  | m3 | 3.9
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调管线改造项目-机房空调水系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：钢管 2、材质：镀锌焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 |  | m | 45
24 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5X25mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：SC 5、电压等级（kV）：0.6/1KV |  | m | 55
25 | 030109001001 | 离心式泵 |  | 1、名称：空调水泵（原有拆装移位） 2、规格：37kW（具体参数见图纸） 3、减振装置形式、数量：橡胶减震垫 4、基础：混凝土基础 |  | 台 | 3
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调管线改造项目-机房空调水系统 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调管线改造项目-机房空调水系统 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调管线改造项目-机房空调水系统 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调管线改造项目-机房空调水系统 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 35000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 35000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：丹阳市人民医院门诊楼空调管线改造项目-机房空调水系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：