**丹阳市人民医院锅炉采购项目比选文件**

1. **项目基本情况**

1 . 项目名称：丹阳市人民医院锅炉采购项目

1. 预算：48万元
2. 项目内部编号：DRY-CG-2025062
3. 采购方式：竞争性谈判□ 竞争性磋商☑
4. 评审方法：最低价法□ 综合评分法☑
5. 本项目不得转包，不接受联合体投标，确定成交供应商数量：1 名。
6. **投标人资质要求**

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

1.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函）；

1.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）；

1.4履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）；

1.5参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格承诺函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7本项目专门面向中小微企业采购，投标人应为中小微企（提供中小微企业申明函）；

1.8本项目特定资质要求：

1.8.1有效期内的营业执照复印件加盖公章，营业执照的经营范围内应包含“锅炉生产、销售及提供售后服务”等相关内容。

**三、采购内容及主要技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 要求 |
| 1 | 锅炉 | 台 | 1 | 立式变频、 贯流式 |
| 2 | 燃料 | / | / | 天燃气 |
| 3 | 吨位 | T | / | 4T |
| 4 | 锅炉尺寸要求 | / | / | 现有锅炉基座尺寸：3.47米\*2米；  新锅炉安装后四周不应超出基座尺寸的10%，  高度≤4m。 |
| 5 | 额定压力 | M Pa | / | 1.0 |
| 6 | 实测热效率 | % | / | ≧96 |
| 7 | 配电制式 | / | / | 380V |
| 8 | 锅炉控制柜 | 套 | 1 | 模块式全自动运行 |
| 9 | NO2排放浓度 | mg/m³ | / | ＜50 |
| 10 | 节能器 | 台 | 1 | 1套 |
| 11 | 控制★ | / | / | 使用电脑远程操作及监测  （需能与现有锅炉实现联动工作） |
| 12 | 锅炉具有超温、点火、熄火、风压、保护启动、停炉程序控制，具有故障停炉、人工复位、安全阀自动开启，锅炉水位、压力、排烟温度、火焰状态、水泵状态、燃烧器状态检测，给水自动控制等保护功能。 | | | |
| 13 | 锅炉装配有自动连续排污装置和定期手动排污装置。 | | | |
| 14 | 锅炉本体应配备操作平台及扶梯，以便于日常的维护、保养、冲洗操作等，高度超过2米的平台垂直爬梯应安装护笼。 | | | |
| 15 | 锅炉安全附件：锅炉必须具备安全联锁功能，必须配备一些安全附件，主要附件有水位表（计）、安全阀、压力表以及水位控制器、压力控制器等；锅炉本体安装全启式弹簧安全阀，安全阀应装设排汽管，排汽管应直通室外安全地点，并有足够的流通截面积；带有自检功能的火焰感应器。设备本体配置阀类（燃气电磁阀、燃气紧急切断阀、流量调节阀、安全阀、球阀、止回阀）。 | | | |
| 16 | 燃烧器需全套配置，优先选择采用FGR（烟气回收再循环）低氮燃烧技术，实现智能化控制；采用比例调节式燃烧（需适用于多台联动调节），实现智能化控制；须提供燃烧器的型式试验报告和证书以及燃烧器安全性能说明文件。不接受全预混表面燃烧型燃烧机。 | | | |
| 17 | 锅炉所配燃烧器必须与锅炉额定热功率相匹配。 | | | |
| 18 | 采用独立点火阀点火，着火迅速，空气与燃气混合均匀，空气燃气比可调。 | | | |
| 19 | 程序点火、自动吹扫及熄火保护。 | | | |
| 20 | 压力调节和停机过程自动化，并具有完整的安全保护功能。 | | | |
| 21 | 给水系统：锅炉用水采用软化水。 | | | |
| 22 | 锅炉控制系统：自动记录运行状态、历史故障和报警，锅炉带有自动起停功能，根据末端设备需求量，自动调节大小输出量；锅炉故障报警后具有自动停炉功能，例如：水泵损坏、风机过载、点火失败、异常熄火、风机无风、燃气泄漏、燃气压力过低，燃气压力过高、出烟温度过高、给水失败、水位过低、过高等故障的连锁保护和报警功能。 | | | |
| 23 | 锅炉安全装置要求：投标产品在本体承压系统及水位控制系统，各需至少3套的安全防护装置；燃气系统需至少4套安全防护装置，并在投标文件中附各项安全装置说明资料。 | | | |
| 24 | 中文版技术资料、文件：设备安装、操作、使用、维护技术文件；设备检验合格证书；并提供完整的校验检测专用模具和工具。 | | | |
| 25 | 电控系统配置完善。 | | | |

**四、安装要求：**

1.中标人负责将原3号（最东边）锅炉移至院方指定位置，新锅炉及辅件安装至医院锅炉房内（负一楼），负责新锅炉电缆、蒸汽管、燃气管、水管、烟道等所有辅件的安装与连接（蒸汽管道需做保温）。

2.锅炉安装过程中不能影响医院的正常供汽。

**五、报检要求：**

1.中标人负责新装锅炉及其安全附件（安全阀、压力表等）的报检工作（中标人承担所有报检费用）。

2.办理新锅炉使用登记证。

**六、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| ★采购预算 | 480000元 |
| 谈判响应货币 | 谈判响应文件中的所有单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。 |
| ★报价 | 本价格为采购人支付的总包价格，为保证本次采购项目完全符合采购需求所产生的所有费用均由中标人承担，中标人自身原因造成漏报、少报皆自行承担责任，采购人不予补偿。 |
| ★付款方式 | 验收合格，采购人收到中标人开具的发票后在1个月后通过转账方式支付80%合同款，验收1年后付余款20%。 |
| 履约要求 | 1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，除因不可抗力情形或出现采购人可单方面解除/终止合同的情形，任何一方不得单方面解除或终止合同，否则应向对方支付违约金 25000 元。  2.一方未遵守合同约定构成违约的，招标文件另有约定除外，应当向守约方支付违约金 25000 元，并赔偿守约方因此产生的损失。  3.本合同不得转包，如有违反，采购人有权解除本合同，同时，中标人应向采购人支付违约金 25000 元，给采购人造成损失的，还应赔偿采购人一切经济损失。  4.货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。  5.产品验收不合格，所产生的一切费用由中标人承担，产生不良后果的，中标人承担全责。  6.中标人应保证货物到达采购人指定场所的完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。  7.货物运送至至采购人指定地点的包装、保险及发运等费用均由中标人承担。  8.中标人负责货物的运输工作，包括装卸车、货物现场搬运至采购人指定地点等，整个过程中的安全法律责任由中标人承担。 |
| 工期要求 | 签订合同后至安装、报检完成**≤20天。** |
| 验收要求 | 1.安装调试结束，具备正常运行条件且当地特检院检测合格（锅炉及附件检测报告需交于院方）。  2.取得新锅炉的使用登记证交于院方。  3.需能与现有锅炉实现联动工作。 |
| 售后服务 | 接采购人报修通知后，响应时间≤4小时。 |
| 质量保证期 | 锅炉本体及辅件质保1年。 |
| ★履约保证金 | 本项目收取履约保证金：  1.中标人应提交合同金额10%的履约保证金，履约保证金应以支票、汇票、转账等非现金形式缴纳或提交。  2. 履约保证金交至采购人财务科，合同签订前向采购人代表出示履约保证金交费凭据。  3.履约保证金的退还：  1）退还条件：中标人在项目验收合格后向采购人申请退还。  2）退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户。  3）不予退还情形：除不可抗力外，投标人不完全履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；  客户名称：丹阳市人民医院  开户行:丹阳交行营业部  账号：382003601010149002487。 |

◆对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

标注“★”为实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

**七、评审**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 质量评估（分） | 价格评估（分） |
| 分值 | 60 | 40 |

评审细则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| 质量评估 | | | 60 |
| 1 | 质量评价 | 设备本体配置阀类（燃气电磁阀、燃气紧急切断阀、流量调节阀、安全阀、球阀、止回阀），采用Fisher 、杰斯特拉、日立、斯派莎克、耀希达凯、开兹、西门子、德国冬斯品牌的，得10分；非以上品牌的，得6分。 | 10 |
| 燃烧器采用德国威索、美国ST强生、扎克或与现锅炉同品牌燃烧器的，得10分；非以上品牌的，得6分。 | 10 |
| 电控系统配置要求：锅炉及控制柜元器件采用ABB、施耐德、西门子、富士品牌的，得10分；非以上品牌的，得6分。 | 10 |
| 因安装过程中需要移动2号富士特锅炉才能完成吊装，中标人提供承诺函，承诺拆装不影响现有锅炉质量，后期安装到位的，得10分，未提供不得分；  中标人能提供富士特锅炉技术支持函的（函件需盖富士特公司章），得5分。 | 15 |
| 投标人应急服务能力：售后服务承诺，服务人员2小时内能到达医院锅炉房的，得 15分；4小时内能到达医院锅炉房的，得10 分；超过4小时的，不得分。  提供以下证明材料：  1.售后网点为自有产权的提供产证复印件并加盖公章，若为租赁房屋的提供租赁合同及房屋租赁发票；  2.提供售后服务人员姓名、电话及投标人为其交纳的近3个月社保证明材料。  3.提供售后网点至医院的高德地图路径截图。 | 15 |
| 价格评估 | | | 40 |
| 2 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分。分值保留小数点后2位。 | 40 |

**八、报名及开标**

1. 报名时间：2025年9月30日至2025年10月14日(节假日除外）。上午8:00-11:00； 下午2:00-5:00；

2. 报名地点：丹阳市人民医院采购中心（丹阳市西二环路教育印刷厂三楼）；

3. 联系人及电话：杨先生；联系电话：0511-86553123、15189172512。

4. 报名递交材料：营业执照与法人身份证复印件，盖公章。

5. 开标时间：2025年10月15 日。

6. 开标地点：院内会议室

7. 投标文件：一式二份，开标时提供（格式参见第二部分）

**丹阳市人民医院锅炉采购项目供货合同**

甲方：丹阳市人民医院 乙方：

为明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国民法典》及 丹阳市人民医院锅炉采购项目（采购编号： DRY-CG-2025062）采购结果，在甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

1. **货物名称及技术参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 要求 |
| 1 | 锅炉 | 台 | 1 | 立式变频、 贯流式 |
| 2 | 燃料 | / | / | 天燃气 |
| 3 | 吨位 | T | / | 4T |
| 4 | 锅炉尺寸要求 | / | / | 现有锅炉基座尺寸：3.47米\*2米；  新锅炉安装后四周不应超出基座尺寸的10%，  高度≤4m。 |
| 5 | 额定压力 | M Pa | / | 1.0 |
| 6 | 实测热效率 | % | / | ≧96 |
| 7 | 配电制式 | / | / | 380V |
| 8 | 锅炉控制柜 | 套 | 1 | 模块式全自动运行 |
| 9 | NO2排放浓度 | mg/m³ | / | ＜50 |
| 10 | 节能器 | 台 | 1 | 1套 |
| 11 | 控制★ | / | / | 使用电脑远程操作及监测  （需能与现有锅炉实现联动工作） |
| 12 | 锅炉具有超温、点火、熄火、风压、保护启动、停炉程序控制，具有故障停炉、人工复位、安全阀自动开启，锅炉水位、压力、排烟温度、火焰状态、水泵状态、燃烧器状态检测，给水自动控制等保护功能。 | | | |
| 13 | 锅炉装配有自动连续排污装置和定期手动排污装置。 | | | |
| 14 | 锅炉本体应配备操作平台及扶梯，以便于日常的维护、保养、冲洗操作等，高度超过2米的平台垂直爬梯应安装护笼。 | | | |
| 15 | 锅炉安全附件：锅炉必须具备安全联锁功能，必须配备一些安全附件，主要附件有水位表（计）、安全阀、压力表以及水位控制器、压力控制器等；锅炉本体安装全启式弹簧安全阀，安全阀应装设排汽管，排汽管应直通室外安全地点，并有足够的流通截面积；带有自检功能的火焰感应器。设备本体配置阀类（燃气电磁阀、燃气紧急切断阀、流量调节阀、安全阀、球阀、止回阀）。  设备本体配置阀类投标品牌为： | | | |
| 16 | 燃烧器需全套配置，优先选择采用FGR（烟气回收再循环）低氮燃烧技术，实现智能化控制；采用比例调节式燃烧（需适用于多台联动调节），实现智能化控制；须提供燃烧器的型式试验报告和证书以及燃烧器安全性能说明文件。不接受全预混表面燃烧型燃烧机。燃烧器投标品牌为： | | | |
| 17 | 锅炉所配燃烧器必须与锅炉额定热功率相匹配。 | | | |
| 18 | 采用独立点火阀点火，着火迅速，空气与燃气混合均匀，空气燃气比可调。 | | | |
| 19 | 程序点火、自动吹扫及熄火保护。 | | | |
| 20 | 压力调节和停机过程自动化，并具有完整的安全保护功能。 | | | |
| 21 | 给水系统：锅炉用水采用软化水。 | | | |
| 22 | 锅炉控制系统：自动记录运行状态、历史故障和报警，锅炉带有自动起停功能，根据末端设备需求量，自动调节大小输出量；锅炉故障报警后具有自动停炉功能，例如：水泵损坏、风机过载、点火失败、异常熄火、风机无风、燃气泄漏、燃气压力过低，燃气压力过高、出烟温度过高、给水失败、水位过低、过高等故障的连锁保护和报警功能。 | | | |
| 23 | 锅炉安全装置要求：投标产品在本体承压系统及水位控制系统，各需至少3套的安全防护装置；燃气系统需至少4套安全防护装置，并在投标文件中附各项安全装置说明资料。 | | | |
| 24 | 中文版技术资料、文件：设备安装、操作、使用、维护技术文件；设备检验合格证书；并提供完整的校验检测专用模具和工具。 | | | |
| 25 | 电控系统配置完善。电控系统投标品牌为： | | | |

1. **安装要求：**

1.乙方负责将原3号（最东边）锅炉移至甲方指定位置，新锅炉及辅件安装至甲方锅炉房内（负一楼），负责新锅炉电缆、蒸汽管、燃气管、水管、烟道等所有辅件的安装与连接（蒸汽管道需做保温）。

2.锅炉安装过程中不能影响甲方的正常供汽。

**三、报检要求：**

1.乙方负责新装锅炉及其安全附件（安全阀、压力表等）的报检工作（乙方承担所有报检费用）。

2.办理新锅炉使用登记证。

**四、验收要求：**

1.安装调试结束，具备正常运行条件且当地特检院检测合格（锅炉及附件检测报告需交于甲方）。

2.取得新锅炉的使用登记证交于甲方。

3.需能与现有锅炉实现联动工作。

**五、工期要求：**签订合同后至安装、报检完成**≤20天。**

**六、质量保质期：**锅炉本体及辅件质保1年。

**七、履约要求：**按采购文件相应要求填写。

**八、售后服务：**根据投标文件承诺函填写。

**九、履约保证金：☑**本项目收取履约保证金：

1.乙方应提交合同金额10%的履约保证金，履约保证金应以支票、汇票、转账等非现金形式缴纳或提交。

2. 履约保证金交至甲方财务科，合同签订前向甲方代表出示履约保证金交费凭据。

3.履约保证金的退还：

1）退还条件：乙方在项目验收合格后向甲方申请退还。

2）退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或投标人数字人民币账户。

3）不予退还情形：除不可抗力外，乙方不完全履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

**十、合同价及结算方式**

1.合同总价（人民币大写）： ；（人民币小写）： （元）；

2.验收合格，甲方收到乙方开具的发票后在1个月后通过转账方式支付80%合同款，验收1年后付余款20%。

**十一、**下列甲方采购文件、乙方响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.甲方的采购文件；

2.乙方的响应文件；

3.乙方的服务承诺；

4.甲乙双方商定的其他文件等。

**十二. 其他：**

1.合作期： 年 月 日至 年 月 日。

2.未尽事宜双方友好协商解决，并以书面文件作为补充附件，若双方产生纠纷且不能协商解决，由甲方所在地人民法院诉讼处理。

3.本协议一式叁份，盖章签字生效，甲方贰份，乙方壹份，具有同等效力。

4.乙方指定 （电话： 微信号： QQ号： 邮箱： ）与甲方进行工作联系，就本合同相关内容向甲方做出的认可、接受、承诺等一切意思表示乙方均予以认可。

5.甲方指定 （电话： 微信号： QQ号： 邮箱： ）与乙方进行工作联系，就本合同相关内容向甲方做出的认可、接受、承诺等一切意思表示甲方均予以认可。

甲方：丹阳市人民医院 乙方：

单位地址：丹阳市新民西路2号 单位地址：

电话号码：0511-86553047 电话号码：

法人委托人签字： 法人委托人签字：

法人代表签字： 法人代表签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

**第二部分 谈判响应文件（投标时递交，格式如下）**

丹阳市人民医院锅炉采购项目

投 标 文 件

（招标编号： DRY-CG-2025-062 ）

投 标 人（盖章）：

日 期：

投标文件目录

一、投标函

二、谈判响应报价表

三、法定代表人身份证明书

四、法定代表人授权委托书

五、资格审查资料

六、技术和服务要求响应偏离表

七、商务响应偏离表

# 一、投 标 函

丹阳市人民医院:

1．我方己仔细研究了丹阳市人民医院锅炉采购项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （￥ 元）的投标总报价，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如果我方中标，将派出 （姓名）作为本工程的项目负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5.（其他补充说明）。

  投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：

**二、** **谈判响应报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位：丹阳市人民医院 | | | |
| 项目名称：丹阳市人民医院锅炉采购项目 | | | |
| 投标单位（盖章） | | | |
| 法定代表人或授权委托人签字 |  | 联系电话 |  |
| 项目总报价 | （大写）： | | |
| （小写）： | | |
| 日期 |  | | |

1.投标人必须据实填写报价表与分项报价明细表。

2.项目总报价包含所有服务范围内的全部内容，含税。

3.采用人民币报价，以元为单位标注。

4.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

**三、法定代表人身份证明书**

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖公章)

日期：

# 四、法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 丹阳市人民医院锅炉采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

日 期：

# 五、资格审查资料

1. **投标供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商  名称 |  | | | | | |
| 注册地址 |  | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  | | |
| 传真 |  | 网址 |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工人数 |  | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 |  | |
| 注册资金 | （万元） | | 中级职称人员 |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 |  | |
| 账号 |  | | 技工 |  | |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 备注 |  | | | | | |

**备注：**1.本表后应附资质要求对应的相关证明材料复印件；

2.无响应指标的应写明无。

**附：**

1. **独立承担民事责任的能力**

营业执照复印件加盖公章粘贴于此处

**（2) 资格承诺函**

致： 丹阳市人民医院

我单位参与丹阳市人民医院锅炉采购项目的采购活动，现承诺如下：

1．我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2．我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3．我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4．我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方为中小微企。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：

1．供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2．供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### 六、技术和服务要求响应偏离表

项目名称：丹阳市人民医院锅炉采购项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件规定的服务范围及内容、质量要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商： 法人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

1. “比选文件规定的服务范围及内容、质量要求”应与比选文件中的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对比选文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足比选文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
4. “备注”处可填写偏离情况的说明。

### 七、商务响应偏离表

项目名称： 丹阳市人民医院锅炉采购项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商： 法人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

1. “比选文件规定的商务要求”项下填写的内容应与比选文件中的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对比选文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述不注明实际数值者的，将视为未实质性满足比选文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4. “备注”处可填写偏离情况的说明。